## Slide 1
설치 및 구성 매뉴얼
멀티모달
화재감지 모니터링 시스템
열화상 · 자세추정 · 이상탐지 통합 감시
대상 현장
kict1 · cj_busan_1
실행 환경
Windows · Anaconda mmc
작성일
2026-09-20

## Slide 2
01 SYSTEM OVERVIEW
시스템은 무엇으로 이루어지는가
감시 프로그램 1개가 현장(user)마다 파이썬 프로세스 3개를 띄워 관리합니다.
1
감시 프로그램
otg_monitoring.exe
C++ / MFC 데스크톱 앱
프로세스 기동 · 정지 · 감시
DB 상태와 화면 표시
2
데이터 수집
server_to_db.py
서버에서 열화상 · 센서 수신
8x8 = 64셀로 축약
MySQL 에 적재
3
이상 점수 산출
predict_machine.py
오토인코더 복원 오차 기반
scaler + autoencoder 사용
results_history 에 기록
4
낙상 · 화재 검출
fall_detection.py
openpifpaf 자세추정
YOLO 화재 · 연기 검출
이미지 뷰어 표시
현장이 2곳이므로 정상 가동 시 파이썬 프로세스는 3 x 2 = 6개가 실행됩니다.
2

## Slide 3
02 DATA FLOW
데이터는 이렇게 흐릅니다
현장 서버
sangchoo.com
ir_img.csv main_sensor.inf rgb_img.jpg
수집
server_to_db.py
64셀 축약 FIFO median
저장
MySQL 8.0
<user>_sensor_data current_value
분석
predict_machine fall_detection
이상 점수 낙상 · 화재
표시
otg_monitoring.exe
상태줄 · 목록 이미지 뷰어
수집 주기는 현장마다 다릅니다
서버의 파일이 갱신되지 않으면 같은 값이 반복 입력되어 점수가 고정됩니다. 센서 타임스탬프(ts)가 최신인지 debug_logs 에서 확인하십시오.
분석 결과는 서버로 올라가지 않습니다
점수와 판정 이력은 이 PC 의 MySQL 에만 쌓입니다. 밖으로 나가는 것은 화재 감지 시의 SMS 발송뿐입니다. 서버에는 raw 원본이 남으므로 PC 이력이 사라져도 재분석은 가능합니다.
3

## Slide 4
03 LAYOUT
폴더 구조
D:\MultiModal_FireCam\ <- ROOT_PATH
otg_monitoring.exe 감시 프로그램 (빌드 산출물)
otg_monitoring.ini 시작 폴더 · Anaconda 지정
libmysql.dll MySQL 클라이언트
source\ 공통 파이썬 모듈
server_to_db.py db_utils.py viewer_utils.py
cv_utils.py utils.py constants.py
predict_machine\predict_machine.py
fall_detection\fall_detection.py
fire_detection\best_epoch_31_fire_smoke_person.pt
users\<user_ID>\
env.ini 현장 설정 (DB · 네트워크 · 임계값)
secrets.ini DB 비밀번호 (git 제외)
scaler.pkl / scaler.npz / autoencoder_final.pth
debug_logs\ 실행 로그 (프로세스별)
otg_monitoring\ C++ 소스 · Visual Studio 프로젝트
ROOT_PATH 가 기준점
모든 경로는 이 폴더를 기준으로 계산됩니다. exe 와 데이터가 같은 폴더에 놓입니다.
user 별 폴더 분리
현장을 추가하려면 users 아래에 폴더를 만들고 env.ini 와 secrets.ini 를 넣습니다.
모델 파일은 재생성 불가
scaler 와 autoencoder 가중치는 재학습 없이 복구할 수 없습니다. 반드시 백업하십시오.
4

## Slide 5
04 CONFIGURATION
설정 파일 세 가지
장비 고유 · 현장 고유 · 비밀 정보를 분리했습니다. 읽는 순서가 정해져 있습니다.
otg_monitoring.ini
장비(PC) 고유 · exe 와 같은 폴더
[PATHS] ROOT_PATH = D:\MultiModal_FireCam\
[PYTHON] ANACONDA_ROOT = C:\Users\<계정>\anaconda3\
[PYTHON] ANACONDA_ENV = mmc
가장 먼저 읽습니다. ROOT_PATH 가 env.ini 의 위치를 결정하기 때문입니다.
users\<user>\env.ini
현장 고유 · 현장 폴더
[NETWORK] ROOT_URL · MONITOR_SEAT_ORDER
[DB_RUNTIME] DB_HOST · DB_USER · DB_NAME_SENSOR
[CONSTANTS] 임계값 · 격자 크기
현장마다 다른 값. 비밀번호는 여기에 두지 않습니다.
users\<user>\secrets.ini
비밀 정보 · 현장 폴더
[DB_RUNTIME] DB_PASSWORD = ...
[DB_ADMIN] DB_ADMIN_PASSWORD = ...
git 추적 제외. users\secrets.ini.sample 을 복사해 만듭니다.
5

## Slide 6
05 INSTALL STEP 1
사전 준비 — 세 가지를 먼저 설치
1
Visual Studio
MFC 포함 설치
C++ 데스크톱 개발 워크로드와 MFC 구성 요소를 반드시 포함합니다. openpifpaf 빌드에도 필요합니다.
2
MySQL 8.0
mysql-installer-web-community
Server 와 Connector/C 를 설치합니다. root 비밀번호를 기억해 두십시오. libmysql.dll 경로가 필요합니다.
3
Anaconda
Python 3.9 환경용
conda 명령이 동작하는지 conda -V 로 확인합니다.
설치 확인
$ conda -V # conda 24.x 처럼 버전이 나오면 정상
$ mysql --version # mysql Ver 8.0.x
6

## Slide 7
06 INSTALL STEP 2
파이썬 환경 (conda: mmc)
# 환경 생성
$ conda create -n mmc python=3.9 -y
$ conda activate mmc
# 딥러닝 · 영상
$ pip install torch==1.10.2 torchvision==0.11.3
$ pip install openpifpaf==0.12.14
$ pip install opencv-python ultralytics
# 수치 · 이상탐지
$ pip install numpy==1.26.4 "scipy<1.10"
$ pip install scikit-learn joblib
# DB
$ pip install mysql-connector-python
!
db_utils 를 설치하지 마십시오
PyPI 에 같은 이름의 무관한 패키지가 있습니다. 설치하면 프로젝트의 source\db_utils.py 대신 그쪽이 임포트되어 원인을 찾기 어려운 오류가 납니다.
설치 후 확인
python
3.9.x
numpy
1.25 ~ 1.26
torch
1.10.2
openpifpaf
0.12.14
opencv
4.x
mysql-connector
9.x
7

## Slide 8
07 INSTALL STEP 3
MySQL 데이터베이스 준비
현장(user)마다 별도의 데이터베이스를 씁니다. 이름 규칙은 <user_ID>_sensor_data 입니다.
$ mysql -u root -p # root 비밀번호 입력
mysql> CREATE DATABASE kict1_sensor_data
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
mysql> CREATE USER 'otg_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<비밀번호>';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kict1_sensor_data.* TO 'otg_user'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> SHOW GRANTS FOR 'otg_user'@'localhost'; # 권한 확인
현장을 추가할 때마다 CREATE DATABASE 와 GRANT 를 반복합니다. 이력 테이블은 프로그램이 날짜별로 자동 생성합니다.
8

## Slide 9
08 INSTALL STEP 4
프로젝트 배치와 otg_monitoring.ini
1
프로젝트 폴더를 배치
D:\MultiModal_FireCam\ 아래에 source, predict_machine, fall_detection, users 를 둡니다.
2
DLL 을 함께 둡니다
libmysql.dll, libcrypto-3-x64.dll, libssl-3-x64.dll 을 exe 와 같은 폴더에 둡니다.
3
otg_monitoring.ini 작성
exe 와 같은 폴더에 둡니다. 이 파일이 없으면 exe 가 있는 폴더를 기준으로 동작합니다.
; otg_monitoring.ini (exe 와 같은 폴더)
[PATHS]
ROOT_PATH = D:\MultiModal_FireCam\
[PYTHON]
ANACONDA_ROOT = C:\Users\<계정>\anaconda3\
ANACONDA_ENV = mmc
읽는 순서
1
otg_monitoring.ini
ROOT_PATH 를 먼저 정합니다.
2
users\<user>\env.ini
ROOT_PATH 아래에서 찾습니다.
3
users\<user>\secrets.ini
비밀번호만 따로 읽습니다.
ROOT_PATH 가 잘못되면 env.ini 를 찾지 못했다는 메시지와 함께 프로그램이 즉시 종료됩니다.
9

## Slide 10
09 INSTALL STEP 5
비밀번호 분리 — secrets.ini
DB 비밀번호는 env.ini 에 두지 않습니다. 저장소에 올라가지 않도록 별도 파일로 분리했습니다.
# 견본을 복사해 현장 폴더에 만듭니다
$ copy users\secrets.ini.sample users\kict1\secrets.ini
$ copy users\secrets.ini.sample users\cj_busan_1\secrets.ini
; users\kict1\secrets.ini
[DB_ADMIN]
DB_ADMIN_PASSWORD = <root 비밀번호>
[DB_RUNTIME]
DB_PASSWORD = <otg_user 비밀번호>
누가 읽는가
파이썬은 env.ini 와 secrets.ini 를 이어서 읽어 하나로 합칩니다. C++ 은 비밀번호만 secrets.ini 에서 읽습니다.
!
빠뜨리면 즉시 중단됩니다
secrets.ini 가 없으면 파일 경로와 함께 오류가 표시되고 프로그램이 멈춥니다. 조용히 잘못 동작하지 않으므로 원인 파악이 쉽습니다.
10

## Slide 11
10 BUILD & RUN
빌드와 실행
감시 프로그램 빌드
# Visual Studio 에서 열기
otg_monitoring\otg_monitoring.sln
# 구성 선택 후 빌드
Release | x64
# 산출물
D:\MultiModal_FireCam\otg_monitoring.exe
개별 실행 (문제 확인용)
$ conda activate mmc
$ cd /d D:\MultiModal_FireCam
$ python source\server_to_db.py "kict1"
정상 동작 확인 순서
1
프로그램 실행
제목표시줄에 웹캠 아이콘이 보입니다.
2
user 선택
콤보박스에서 현장을 고릅니다. 해당 현장의 목록만 표시됩니다.
3
시작 버튼
약 18초에 걸쳐 프로세스가 차례로 기동합니다.
4
상태 확인
[3] processes | err=0000 이 표시되면 정상입니다.
5
로그 확인
debug_logs 폴더에 프로세스별 로그가 쌓입니다.
11

## Slide 12
11 OPERATION
화면 사용법
시작
두 현장의 프로세스 6개를 차례로 기동합니다. 진행바가 뜨고, 이미지 뷰어가 올라오면 사라집니다. 기동 중에는 다시 눌러도 무시됩니다.
정지
기동한 프로세스를 모두 종료합니다.
설정
설정 영역을 펼칩니다. 목록과 같은 토글이라 펼친 채로 다른 버튼을 쓸 수 있습니다.
폴더
debug_logs 폴더를 탐색기로 엽니다.
목록
하단 프로세스 목록을 펼칩니다. 펼치면 문구가 접기 로 바뀝니다.
X
프로그램을 종료합니다. 감시 중이면 확인을 한 번 묻습니다.
선택한 현장의 목록과 이미지 뷰어만 화면에 표시됩니다. 콤보박스에서 현장을 바꾸면 목록도 이미지 창도 함께 교체됩니다.
12

## Slide 13
12 TRAINING PIPELINE
모델은 어디서 만들어지는가
운영 시스템이 쓰는 모델은 별도 폴더 D:\autoencoder 에서 만듭니다. conda 환경도 otg 로 다릅니다.
1
download_ir_raw.py
서버 → ir_raw
현장 서버에서 raw 파일을 내려받습니다.
2
conv_raw.py
ir_raw → step_0
raw 값을 온도 값으로 변환합니다.
3
gen-samples.py
step_0 → step_1
160x120 을 64개 격자 값으로 축약합니다.
4
apply_median.py
step_1 → step_2
median 필터로 노이즈를 제거합니다.
5
autoencoder-7.py
step_2 → saved_models
마스크 적용 전인 64차원을 그대로 학습합니다.
예전 5단계였던 apply_mask_extract.py (step_2 → step_3) 는 제거했습니다. 마스크는 학습이 아니라 채점에서만 쓰이기 때문입니다.
한 번에 실행
$ conda activate otg
$ cd /d D:\autoencoder
$ run_pipeline.bat kict1
현장별 데이터 폴더
D:\autoencoder\<user>\
ir_raw raw
step_0 step_1 step_2
saved_models
13

## Slide 14
13 HANDOVER
학습과 운영의 관계
학습
D:\autoencoder
conda 환경 : otg (numpy 2.x)
5단계 파이프라인으로 모델을 만듭니다.
산출물은 saved_models 에 쌓입니다.
프로젝트 폴더 밖이라 git 추적 대상이 아닙니다.
운영
D:\MultiModal_FireCam
conda 환경 : mmc (numpy 1.x)
predict_machine.py 가 모델을 읽습니다.
users\<user>\ 에 모델을 둡니다.
git 으로 백업됩니다.
복사
scaler.pkl
autoencoder_final.pth
!
같은 회차의 짝을 유지
scaler 와 autoencoder 는 한 번의 학습에서 함께 나온 것이어야 합니다. 따로 복사하면 점수가 조용히 틀어집니다.
!
numpy 버전 차이
otg(2.x)에서 만든 scaler.pkl 은 mmc(1.x)에서 읽히지 않아, 같은 폴더의 scaler.npz 로 대체합니다.
!
학습 폴더도 백업
D:\autoencoder 는 프로젝트 밖이라 백업에서 빠지기 쉽습니다. 스크립트만이라도 보관하십시오.
14

## Slide 15
14 TRAINING RUN
학습을 실행합니다
학습은 운영과 분리된 D:\autoencoder 에서 conda 환경 otg 로 실행합니다. 현장 이름을 인자로 넘깁니다.
실행 절차
# 1. 학습 환경으로 전환
$ conda activate otg
$ cd /d D:\autoencoder
# 2. 5단계를 한 번에 실행
$ run_pipeline.bat kict1
# 단계별 실행 (필요할 때만)
$ python download_ir_raw.py kict1
$ python conv_raw.py kict1
$ python gen-samples.py kict1
$ python apply_median.py kict1
$ python autoencoder-7.py kict1
주요 설정값 · 입력 64 · 잠재 16 · 배치 512 · 600 epoch · Adam lr 1e-4
실제 학습 규모
kict1
2025-08-27 ~ 2026-02-10
167,677
cj_busan_1
2026-01-06 ~ 2026-07-04
954,601
산출물
<user>\saved_models\
autoencoder_final.pth
scaler.pkl scaler.npz
autoencoder_epoch_N.pth
training_log.csv
scaler.npz 는 학습이 자동으로 함께 만듭니다. 운영 환경의 numpy 1.x 대비용입니다.
15

## Slide 16
15 MODEL
모델 구조와 점수 계산
정상 상태만 학습시켜, 처음 보는 열 분포는 복원에 실패하도록 만드는 방식입니다.
64
32
16
32
64
인코더가 64개 값을 16개로 압축하고, 디코더가 다시 64개로 되돌립니다.
정확한 계층 구성
encoder : 64 -> 32 -> 16 -> 16
decoder : 16 -> 16 -> 32 -> 64
활성함수 : ReLU (마지막 층 제외)
점수 계산
mse = 마스크 16셀의 재구성 오차 평균
score = exp(-mse * 10)
# 1.0 에 가까울수록 정상, 0 에 가까울수록 이상
✓
마스크는 학습에 쓰이지 않습니다 — 가변 패턴 방식
학습은 64셀 전부를 그대로 씁니다. 마스크는 채점할 때 어느 셀의 오차를 평균낼지 고르는 데만 쓰입니다. 따라서 16셀 지정을 바꾸더라도 hotlist_mask_local.ini 파일만 교체하면 되고, 재학습은 필요 없습니다.
16

## Slide 17
16 RETRAINING
다시 학습해야 할 때
증상이 비슷해 보여도 원인이 다릅니다. 재학습이 답이 아닌 경우를 먼저 가려내십시오.
재학습이 필요합니다
설비를 교체하거나 공정이 바뀌어 열 분포 자체가 달라진 경우
학습 구간에 없던 계절·환경 조건이 생긴 경우
오탐 또는 미탐이 눈에 띄게 누적되는 경우
재학습이 필요 없습니다
마스크 16셀만 바꾼 경우 — 파일 교체로 즉시 반영됩니다
카메라 조준이 틀어진 경우 — 원위치 복원이 정답입니다
현장 데이터가 끊긴 경우 — 장비 점검이 먼저입니다
사례
kict1 — 2026-07-13, 점수가 0.003 까지 떨어졌지만 모델은 정상이었습니다
설비와 무관하게 늘 뜨거운 고정 열점이 격자 (4,1) 에 있었는데, 13:48~13:56 사이 (3,4) 로 옮겨갔습니다. 카메라가 위 1칸·오른쪽 3칸 밀린 것입니다. 마스크 16셀이 엉뚱한 곳을 보게 되어 점수가 떨어졌을 뿐, 모델과 마스크 자체는 멀쩡했습니다.
점검 방법 — 학습 데이터 평균에서 주변보다 뚜렷이 뜨거운 셀을 기준점으로 정해 두고, 그 셀이 계속 같은 자리인지만 보면 조준 이상을 바로 알 수 있습니다.
17

## Slide 18
17 CONTINUAL LEARNING
설치 당일부터 동작시키기
예전에는 모델 파일이 없으면 프로그램이 종료되어, 새 현장은 수 주간 데이터를 모아 오토인코더를 만들기 전까지 감시 자체가 불가능했습니다. 이제는 준비된 만큼만 쓰고 계속 동작하며, 상위 단계가 준비되면 자동으로 올라갑니다.
0
절대 임계값
설치 즉시
학습 0건
고정된 온도·상승률 선. 학습 기반 판정이 모두 실패해도 이것만은 남습니다.
1
셀별 기준선
약 하루 후
표본 3,000건 + 18시간
셀마다 정상 범위를 누적해 그 선을 넘은 만큼 채점합니다.
2
오토인코더
수 일~수 주
히스토리 DB
셀 사이의 결합 분포까지 봅니다. 1단계가 놓치는 조합 이상을 잡습니다.
3
야간 재학습
지속
감도 시험 통과 시
쌓인 데이터로 스스로 갱신하며, 검증을 통과해야만 교체됩니다.
!
하위 단계는 상위 단계가 생겨도 계속 살아 있습니다
오토인코더나 기준선은 '이 현장의 평소'를 기준으로 판정하므로, 평소가 서서히 변하면 기준도 따라갑니다. 그 특성은 오탐을 줄이지만 서서히 커지는 위험을 놓칠 수 있다는 뜻이기도 합니다. 0단계의 고정선이 그 마지막 안전망입니다.
18

## Slide 19
18 STAGE 0-1
학습 전에도 감시한다
0단계 · 절대 임계값
마스크 셀의 최대 온도와 분당 상승률을 고정선과 비교합니다. 학습이 전혀 없어도 동작합니다.
기본값을 두지 않습니다
설비마다 정상 온도가 전혀 다릅니다. 실측 결과입니다.
kict1 정상 가동 중 마스크 셀이 197도까지
cj_busan_1 정상 가동의 99.05% 가 12도/분 초과
추측한 기본값은 쉬지 않고 경보를 울립니다. 미지정이면 0단계를 끄고 시작 시 경고합니다.
# users/<user>/env.ini [CONSTANTS]
ABS_TEMP_WARN = 172
ABS_TEMP_ALARM = 187
ABS_RISE_WARN = 90
ABS_RISE_ALARM = 120
1단계 · 셀별 기준선
"이 셀이 지금까지 이렇게 뜨거운 적이 있었는가" 를 봅니다. 평균에서 몇 σ 위인지가 아닙니다.
셀별 256칸 히스토그램
격자 온도가 0~255 정수라 근사가 아니라 정확한 상위 분위수를 얻습니다. 64KB, 저장 시 12KB.
설비는 가동/정지로 분포가 둘로 갈립니다. 표준편차 기반 판정은 그 사이 거리까지 삼켜 둔해집니다. 분위수는 분포 모양과 무관합니다.
실측 검증 (kict1 데이터)
정상 프레임 500장
오탐 0.00%
마스크 셀 +20도
score 0.680
마스크 셀 +40도
score 0.227
마스크 셀 +100도
score 0.008
기준선은 2단계 이후에도 은퇴하지 않습니다
오토인코더가 준비되면 두 점수를 함께 내고 낮은 쪽을 씁니다. 한쪽만 이상이라 하면 불일치로 기록해 원인을 가리킵니다. 화면 이동 감시(정상 0.9998 / 이동 시 0.23)와 통계 누적도 계속됩니다.
19

## Slide 20
19 NIGHTLY RETRAIN
야간 자동 재학습
히스토리 DB 에 이미 64셀 값이 쌓이고 있어, 별도 수집 장치 없이 스스로 갱신합니다.
1
재생 버퍼
시간대(24) x 가동상태(2) = 48칸에서 고르게 표집합니다. 최근 것만 쓰면 여름에 겨울 패턴을 잊습니다.
2
후보 학습
서빙과 같은 환경에서 학습하므로 numpy 버전 문제가 없습니다. 모델이 작아 CPU 로 수 분입니다.
3
감도 회귀 시험
정상 적합도만 보면 절반만 본 것입니다. 합성 이상을 주입해 여전히 잡아내는지 함께 봅니다.
4
세대 보관
10세대까지 보관해 언제든 되돌립니다. 통과하지 못한 후보도 남겨 원인을 확인합니다.
실행
$ python retrain/nightly_retrain.py <user>
--dry-run 시험만, 교체 안 함
--list 세대 목록
--rollback 직전 세대로 복귀
실측 — cj_busan_1
후보
현재
정상 평균 점수
0.931
0.816
정상 오탐 비율
0.8%
3.8%
+20도 주입
0.039
0.433
+40도 주입
0.004
0.112
검증 구간이 최근이라 후보에 유리한 비교입니다. "지금 데이터에 어느 쪽이 맞는가" 로 보십시오.
20

## Slide 21
20 STAGE SETTINGS
단계 전환 조건 바꾸기
[설정] 버튼을 누르면 창 아래가 펼쳐집니다. 목록과 같은 토글이라 펼친 채로 다른 버튼을 쓸 수 있습니다. 값은 users\<현장>\env.ini 에 저장됩니다.
[ 연속학습 조건 ] [ 현재 진행 ]
1단계 필터링 표본수 [ 3000 ] 0단계 절대임계값 사용 중
1단계 관측 시간 [ 18 ] 온도 207/222도 · 상승 20/34도/분
2단계 필터링 표본수 [ 5000 ] 1단계 셀별기준선 사용 중
계산기준일 [ 2026-09-22 v ] 표본 3,000/3,000 · 시간대 9/18
2단계 오토인코더 사용 중
[ 절대 임계값 (0단계) ] 주의/경보 모델 2026-09-20 18:28
마스크 셀 최고 온도 [ 207 ][ 222 ] 3단계 연속학습 대기
분당 상승률 [ 20 ][ 34 ] 재학습 가능 3,200/5,000건
[ 설정 적용 ]
왼쪽 — 조건을 정한다
위 묶음은 단계가 언제 켜질지, 아래 묶음은 0단계가 언제 경보할지 정합니다. 버튼 하나로 함께 저장하며, 값이 하나라도 잘못되면 아무것도 쓰지 않습니다.
임계값은 설비마다 전혀 다릅니다. 네 칸을 모두 비우면 0단계가 꺼집니다.
계산기준일을 바꾸면 기준선을 새로 쌓습니다
히스토리 DB 는 날짜별 테이블이라 정확히 잘라내지만, 셀별 기준선에는 표본별 시각이 없어 과거만 뺄 수 없습니다. 며칠치가 사라지므로 바뀔 때 확인을 묻습니다.
저장 후 [정지] → [시작] 을 눌러야 반영됩니다.
21

## Slide 22
21 SAFETY RULES
연속 학습의 안전 규칙
적응(무엇이 정상인가 배우기)과 탐지(이상을 알리기)는 반드시 분리되어야 합니다.
1
이상 프레임은 학습하지 않는다
서서히 커지는 열점을 '요즘의 정상' 으로 흡수하면, 정작 위험할 때 경보가 나오지 않습니다.
2
절대 임계값은 적응하지 않는다
평소가 무엇이든 상관없이 고정된 선을 지킵니다. 학습 기반 판정이 모두 실패해도 남습니다.
3
급격한 변화는 배우지 말고 알린다
카메라가 밀리면 학습을 멈추고 경보합니다. 조준을 되돌리면 자동으로 해제됩니다.
4
현재 모델보다 둔해지면 승격하지 않는다
절대 기준만으로는 세대마다 조금씩 나빠지는 것을 못 잡습니다.
kict1 사례 — 카메라가 틀어진 뒤 모든 프레임이 이상으로 판정되어, 재생 버퍼가 비고 재학습이 자동 보류되었습니다. 규칙 1이 동작한 것입니다.
22

## Slide 23
22 COMMISSIONING
신규 현장 도입 절차
오토인코더는 그 현장을 본 적이 있어야 만들 수 있습니다. 첫날부터 2단계로 시작하려면 시운전 기간을 학습 기간으로 함께 쓰십시오.
D+0
설치 당일
카메라 설치, 배선 점검
env.ini · secrets.ini 작성
ABS_TEMP · ABS_RISE 지정
0단계 경보 즉시 동작
D+0~1
기준선 누적
하루를 한 바퀴 돌 때까지 대기
표본 3,000건 + 시간대 18개
주야 변화를 모두 관측
1단계 채점 시작
D+1~3
첫 모델
nightly_retrain.py 실행
감도 회귀 시험 통과 시 승격
predict_machine 재시작
2단계 시작
D+3~
정식 가동
세 단계가 함께 동작
야간 자동 갱신
세대 보관으로 언제든 복귀
연속 학습 정상 운영
!
다른 현장의 모델을 복사하지 마십시오
모델이 아는 것은 "22번 칸은 보통 60도" 같은 칸 번호와 온도의 대응입니다. 같은 번호라도 현장마다 가리키는 실제 위치가 다릅니다.
복사해도 오류 없이 돌아가고 점수도 나옵니다. 다만 그 값에 의미가 없습니다 — 조용히 틀린 답을 자신 있게 내놓는 상태입니다. 같은 카메라·같은 설비에서 PC만 교체하는 경우만 예외입니다.
✓
시운전 기간과 겹쳐 쓰십시오
현장 배선과 시험 운전에 어차피 며칠이 듭니다. 카메라를 먼저 올려 두면 그 기간에 학습이 끝나, 정식 가동 시점에는 이미 2단계로 시작할 수 있습니다.
시운전 중 설비를 세워 두면 '정지 상태' 만 배웁니다. 가동과 정지를 모두 겪게 하십시오.
23

## Slide 24
23 TROUBLESHOOTING
자주 겪는 문제
1
점수가 계속 같은 값
현장 서버의 파일이 갱신되지 않는 경우입니다.
debug_logs 의 ts 값을 확인하십시오. 며칠 전 날짜라면 현장 장비의 업로드를 점검합니다.
2
점수가 낮게만 유지됨
카메라 조준이 틀어진 경우입니다.
학습 데이터에서 늘 뜨거웠던 고정 셀이 같은 자리인지 확인합니다. 자리가 옮겨졌다면 재학습이 아니라 조준 복원이 필요합니다.
3
db_utils 임포트 오류
PyPI 의 동명 패키지가 대신 잡힌 경우입니다.
pip uninstall db_utils 로 제거하고, ROOT_PATH 가 올바른지 확인합니다.
4
env.ini 를 찾을 수 없음
otg_monitoring.ini 의 ROOT_PATH 가 잘못된 경우입니다.
메시지에 표시된 경로와 실제 폴더를 대조합니다.
5
프로세스가 6개보다 적음
특정 스크립트만 기동 직후 종료된 경우입니다.
debug_logs 에서 해당 프로세스 로그의 마지막 줄을 확인합니다.
24

## Slide 25
24 CHECKLIST
설치 점검표
Visual Studio (MFC 포함) 설치
MySQL 8.0 Server 설치 및 root 비밀번호 확보
Anaconda 설치, conda -V 확인
conda 환경 mmc 생성 (python 3.9)
패키지 설치 완료 (db_utils 는 제외)
현장별 데이터베이스 · otg_user 계정 생성
프로젝트 폴더 배치 및 DLL 3개 복사
otg_monitoring.ini 작성 (ROOT_PATH · ANACONDA)
users\<user>\env.ini 배치
users\<user>\secrets.ini 작성
절대 임계값 ABS_TEMP · ABS_RISE 지정 (0단계)
Release x64 빌드 후 시작 버튼으로 6개 기동 확인
신규 현장은 시운전 2~3일 후 첫 모델 승격
모두 완료되면 현장 두 곳 합쳐 6개가 기동하고, 상태줄에는 선택한 현장 기준으로 [3] processes | err=0000 이 표시됩니다.
25